СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

3.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения	11

3.2	Коммунальная инфраструктура газоснабжения	12

3.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения	13

3.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения	14

3.5	Коммунальная инфраструктура теплоснабжения	15

3.6	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов	17

4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	17

4.1	Анализ социально-экономического развития Новомалороссийского сельского поселения	17

4.1.1.	Краткая характеристика Новомалороссийского сельского поселения.	17

4.1.2.	Климат.	18

4.1.3.	Анализ численности населения.	19

4.1.4.	Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.	20

4.1.5.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда…	20

4.1.6.	Характеристика экономики Новомалороссийского сельского поселения..	20

4.2	Перспектива развития территории Новомалороссийского сельского поселения.	21

4.3	Объемы коммунальных услуг до 2030 года.	22

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	25

5.1	Система электроснабжения	25

5.2	Система теплоснабжения	30

5.3	Система водоснабжения	34

5.4	Система водоотведения	38

5.5	Система газоснабжения	41

5.6	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	43

5.7	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	45

6.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	48

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.	50

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	53

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	57

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	60

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	62

6.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов	65

6.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	68

6.8	Программа установки приборов учета у потребителей	69

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	71

7.1	Ответственные за реализацию Программы	71

7.2	План-график работ по реализации Программы	71

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	71

7.4	Порядок корректировки Программы	72

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район Краснодарского края

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения на период с 2014-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Новомалороссийского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | ООО «ЭнергоАудит» |
| Исполнители Программы | Администрация Новомалороссийского сельского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2014 года по 2019 год; второй этап – с 2020 года по 2025 год; третий этап – с 2025 года по 2030 год. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; расширение централизованной водопроводной сети; строительство современной станции химводоочистки; реконструкция и строительство котельных; реконструкция линий электропередачи. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 1053,645 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 57,89 млн. руб.; Водоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 656,24 млн. руб.; Водоотведение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 12,8 млн. руб.; Электроснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 205,3 млн. руб. Газоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 118,6 млн. руб. Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации отходов – 2,6 млн. руб. |

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Новомалороссийского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

- Представительный орган – Новомалороссийского сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Новомалороссийского сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Новомалороссийского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Глава Новомалороссийского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Новомалороссийского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новомалороссийского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новомалороссийского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Администрация Новомалороссийского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Новомалороссийского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новомалороссийского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новомалороссийского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения разрабатывается на период с 2014 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения:

1 этап – 2014 - 2019 годы;

2 этап – 2020 - 2025 годы;

3 этап – 2026 - 2030 годы.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории – 22844 га или 228,44 км2.

- Численность населения (на 01.01.2015) – 6941 чел.

- Темпы роста численности в сравнение с 2014 годом составили 1,46%. В сравнение с 2008 годом наблюдается снижение численности населения на 3,03%.

- Территориальное деление:

В состав сельского поселения входит 2 населенных пункта – станица Новомалороссийская и станица Новогражданская.

- Общая площадь жилищного фонда (2015 г.) – 17003,1 тыс. кв. м.

- Число источников энергоснабжения (2015 г.):

теплоснабжения – 8 ед.;

электроснабжения – 3 ПС, 66 ТП.

- Протяженность сетей (2015 г.):

Тепловых в двухтрубном исполнении – 4,454 км;

водопроводные – 52,485 км (станица Новомалороссийская).

канализационные – 3,3 км;

газоснабжение – 33,8 км (газопроводы высокого давления);

электроснабжения – 48,3 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2015 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 901 м или 20,23%;

водопроводных – данные отсутствуют;

канализационных – данные отсутствуют;

электроснабжения – данные отсутствуют;

газоснабжения – данные отсутствуют.

- Отпущено энергии (2014 г.):

теплоснабжение – 5275,03 Гкал (котельная по ул. Садовая, ст-ца Новомалороссийская);

электроснабжение – 13,323411 млн. кВтч;

газоснабжение – 9270,292 тыс. м3;

холодное водоснабжение – поднято всего 232,65 тыс. м3;

водоотведение – 33,8 тыс. м3;

ТБО – 0,495 тыс. м3.

## Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение Новомалороссийского сельского поселения осуществляется ОАО «КубаньЭнерго» филиал Усть-Лабинские электрические сети.

Система электроснабжения Новомалороссийского сельского поселения является централизованной. Источником централизованного электроснабжения всех населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, являются понизительные подстанции ПС 110/35/10 кВ «Рассвет» и ПС 35/10 кВ «Межколхозсовхозсад», расположенные в ст-це Новомалороссийская, и ПС 35/10 кВ «Новогражданская», расположенная в ст-це Новогражданская. Передача мощности от трех ПС осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ расположенных в населенных пунктах сельского поселения.

Электроснабжение потребителей электрической энергии населенных пунктов сельского поселения обеспечивается в основном по третьей категории.

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ЛЭП 10 кВ, протяженностью 11,8 км, ЛЭП 35 кВ - 21,8 км, ЛЭП 110 кВ - 11,9 км, и транзитные ЛЭП 220 кВ - 13,1 км.

станица Новомалороссийская

В настоящее время система электроснабжения станицы Новомалороссийская централизованная. На территории станицы находятся ПС 110/35/10 кВ «Рассвет» и ПС 35/10 кВ «Межколхозсовхозсад», мощностью 10+16 МВА и 4 МВА соответственно. На ПС 110/35/10 кВ «Рассвет» силовые трансформаторы введены в эксплуатацию в 1975 и 1983 годах. ПС 35/10 кВ «Межколхозсовхозсад» введена в эксплуатацию в 1979 году. Техническое состояние оборудования удовлетворительное.

Передача электрической энергии от ПС 110/35/10 кВ «Рассвет» и ПС 35/10 кВ «Межколхозсовхозсад» осуществляется по распределительным сетям воздушного исполнения напряжением 10 кВ до 50-ти трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ в ст-це Новомалороссийская, мощностью от 25 до 630 кВА, из них 15-ть трансформаторных подстанций располагаются за границей населенного пункта.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ по трассе составляет 44,4 км, из них 16,5 км за пределами границ населенного пункта, ЛЭП 35 кВ - 3,6 км, ЛЭП 110 кВ - 0,3 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ воздушного исполнения выполнена на деревянных опорах. Материал – голый провод. Технический износ линий электропередачи ЛЭП-10 кВ и трансформаторных подстанций составляет 70%.

Система электроснабжения станицы выполнена в основном по смешанной (магистральной и радиальной) схеме подключения, от ПС 110/35/10 кВ «Рассвет» и ПС 35/10 кВ «Межколхозсовхозсад» и до трансформаторных подстанций.

станица Новогражданская

В настоящее время система электроснабжения станицы Новогражданская централизованная. На территории станицы находятся ПС 35/10 кВ «Новогражданская», мощностью 2,5 МВА. ПС 35/10 кВ «Новогражданская» введена в эксплуатацию в 1982 году. Техническое состояние оборудования удовлетворительное.

Передача электрической энергии от ПС 35/10 кВ «Новогражданская» осуществляется по распределительным сетям воздушного исполнения напряжением 10 кВ до 16-ти трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ в станице Новогражданская, мощностью от 25 до 400 кВА, из них 7 трансформаторные подстанций располагаются за границей населенного пункта.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ по трассе составляет 17,1 км, из них 8,6 км за пределами границ населенного пункта, ЛЭП 35 кВ - 1,1 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ воздушного исполнения выполнена на деревянных опорах. Материал – голый провод. Технический износ линий электропередачи ЛЭП-10 кВ и трансформаторных подстанций составляет 70%.

Система электроснабжения станицы выполнена в основном по смешанной (магистральной и радиальной) схеме подключения, от ПС 35/10 кВ «Новогражданская» и до трансформаторных подстанций.

Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

## Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Для газификации по территории муниципального образования проходит транзитный магистральный газопровод высокого давления (МГВД). Немаловажное значение имеет транзитный нефтепровод по территории муниципального образования.

станица Новомалороссийская

Газоснабжение станицы Новомалороссийская производится от ГРС Новомалороссийская, расположенной на территории Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района. Газопроводы высокого давления, обшей протяженностью 12 км,  проложены от ГРС до газорегуляторных пунктов (ГРП).

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется ГРП, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая.

Тупиковые газопроводы низкого давления осуществляют подачу газа к потребителям.

Существующие сети газоснабжения высокого давления и газорегуляторные пункты в количестве 11 штук имеют малый износ и достаточную пропускную способность для полного удовлетворения потребности жителей к расчетному сроку.

станица Новогражданская

Газоснабжение станицы Новогражданская производится от ГРС Новомалороссийская, расположенной на территории Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района.  Газопровод высокого давления, обшей протяженностью 11,8 км,  проложены от ГРС до населенного пункта.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется ГРП, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 3-х ступенчатая. Газопроводы среднего давления проложены от головного газорегуляторного пункта (ГГРП) до ГРП. Тупиковые газопроводы низкого давления осуществляют подачу газа к потребителям.

Существующие сети газоснабжения высокого, среднего, низкого давления и газорегуляторные пункты в количестве 5-х штук имеют малый износ и достаточную пропускную способность для полного удовлетворения потребности жителей к расчетному сроку.

Анализируя современное состояние системы газоснабжения, замена и реконструкция сетей газоснабжения не требуется. Предлагается сохранение развитой и сложившейся инфраструктуры.

Услуги по обеспечению население газом осуществляет ОАО «Межрегионгаз».

## Коммунальная инфраструктура водоснабжения

На территории Новомалороссийского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает МУ МПЖКХ «Новомалороссийское».

Система водоснабжения станицы Новомалороссийская централизованная с восьмью источниками питания. Площадка водозаборных сооружений расположена в северной, южной, западной и восточной частях населенного пункта. Каждый источник питания включает в себя водозаборную скважину и водонапорную башню.

Водопроводная сеть проложена в одну нить. Общая протяженность сетей 52,485 км.

Система водоснабжения станицы Новогражданская централизованная с тремя источниками питания.

В створе ул. Ворошилова расположен не действующий водозабор, включающий в себя водозаборную скважину и водонапорную башню. Этот водозабор удален от объектов негативного воздействия.

Водопроводная сеть проложена в одну нить.

Во всех населенных пунктах отмечается нарушение зоны санитарной охраны источника водоснабжения, износ водопроводных сетей, отсутствие системы обеззараживания и обезжелезивания воды.

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации Новомалороссийского сельского поселения и переданы в аренду МУ МПЖКХ «Новомалороссийское».

## Коммунальная инфраструктура водоотведения

На территории Новомалороссийского сельского поселения комбинированная система водоотведения (централизованная и децентрализованная) организована только в станице Новомалороссийская. В станице Новогражданская система водоотведения децентрализованная. Система дождевой канализации на территории поселения отсутствует.

Система водоотведения в станице Новомалороссийская комбинированная - часть сточных вод от малоэтажной и административной застройки отводится централизованно, от индивидуального жилого сектора – децентрализовано.

Отвод сточных вод обеспечивает канализационная насосная станция №1 (КНС №1) и КНС №2, расположенные по ул. Шевченко и ул. Степной соответственно. Сброс сточных вод осуществляется на канализационные очистные сооружения, расположенные в 1,4 км в южном направлении от населенного пункта. Производительность КОС «Новомалороссийская» составляет 1750 м3/сут. Общая протяженность напорно-самотечных сетей составляет 3,3 км.

В станице Новогражданская система водоотведения децентрализованная. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на рельеф.

Канализационные сети и очистные сооружения эксплуатируются МУП МПЖКХ «Новомалороссийское».

## Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

В муниципальном образовании Новомалороссийское сельское поселение централизованное теплоснабжение осуществляется в станице Новомалороссийская и станице Новогражданская. Источниками теплоснабжения на территории сельского поселения являются 8 котельных. Подробная характеристика котельных представлена в таблице 3.1.

Объекты на подключенные к централизованной системе теплоснабжения на цели отопления используют бытовые котлы и печи на твердом виде топлива.

Все котельные и тепловые сети находятся в муниципальной собственности Новомалороссийского сельского поселения. Теплоснабжающей организацией на территории поселения является: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское».

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения, адрес котельной | Существующие марки котлов | Тип котла | Кол-во котлов | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива (основной / резервный) | Потребители: населенные пункты, пром и с/х объекты | Техническое состояние, год строительства, остаточный ресурс оборудования | Технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная по ул. Садовая (Новомалороссийское МУ МПЖКХ), ст-ца Новомалороссийская, ул. Садовая | КСВ-2,0 | водогрейный | 1 | 2010 | - | 3,44 | 2,249 | природный газ | Население | 2010 год (100%) |  |
|  |  | КСВ-2,0 | водогрейный | 1 | 2010 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ст-ца Новомалороссийская, ул. Красная, д. 58б | ИШМА-63 | водогрейный | 1 | 2006 | - | 0,122 | 0,07 | природный газ | Соц. объекты | 2006 год (100%) |  |
|  |  | ИШМА-80 | водогрейный | 1 | 2006 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная МБУЗ ЦРБ, ст-ца Новомалороссийская, ул. Красная | ИШМА-63 | водогрейный | 1 | 2005 | - | 0,122 | 0,07 | природный газ | Соц. объекты | 2005 год (100%) |  |
|  |  | ИШМА-80 | водогрейный | 1 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ», ст-ца Новомалороссийская, ул. Кубанская | КСВ-1,0 | водогрейный | 1 | 1989 | - | 2,1 | 1,1 | природный газ | Соц. объекты | 1989 год (20%) |  |
|  |  | КСВ-1,0 | водогрейный | 1 | 1989 | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная МОУ СОШ №25, ст-ца Новомалороссийская, ул. Школьная, д. 31 | НН-1200 | водогрейный | 1 | 2005 | - | 0,49 | 0,28 | природный газ | Соц. объекты | 2005 год (100%) |  |
|  |  | НН-1200 | водогрейный | 1 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница», ст-ца Новомалороссийская, ул. Почтовая, д. 29 | НН-1010 | водогрейный | 1 | 2005 | - | 0,479 | 0,12 | природный газ | Соц. объекты | 2005 год (100%) |  |
|  |  | НН-1010 | водогрейный | 1 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная МБОУ ССОШ №11, ст-ца Новогражданская, ул. Ленина, д. 2а | REX DUAL-20 | водогрейный | 1 | 2010 | - | 0,172 | 0,09 | природный газ | Соц. объекты | 2010 год (100%) |  |
| 8 | Котельная МБДОУ ДС №19, ст-ца Новогражданская, ул. Молодежная, д. 1а | Медведь-30 KLOM | водогрейных | 1 | 2010 | - | 0,052 | 0,03 | природный газ | Соц. объекты | 2010 год (100%) |  |
|  |  | Медведь-30 KLOM | водогрейный | 1 | 2010 | - |  |  |  |  |  |  |

## Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации с 1 июля 2015 жители сами обязаны заключать договора на сбор и вывоз мусора с организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Несанкционированные свалки и полигоны ТБО на территории Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района (как и района в целом) отсутствуют. В настоящее время согласно заключенным договорам сбор и вывоз мусора с территории сельского поселения (многоквартирные жилые дома и частично частный сектор) осуществляет ООО «Юг Биосервис» на полигон в Тихорецкий район.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

## Анализ социально-экономического развития Новомалороссийского сельского поселения

Краткая характеристика Новомалороссийского сельского поселения.

Муниципальное образование «Новомалороссийское сельское поселение» расположено в юго-восточной части Выселковского района и занимает территорию со спокойным рельефом. В северной части сельское поселение граничит с Бейсуговским и Крупским сельским поселением; на востоке граничит с Тихорецким муниципальным районом; на юго-востоке с Тбилисским муниципальным районом; по южной границе - с Новобейсугским сельским поселением; на западе - с Бузиновским сельским поселением. В состав сельского поселения входит два населённых пункта: станица Новомалороссийская, станица Новогражданская.

Административный центр сельского поселения – станица Новомалороссийская. Станица расположена на берегах реки Бейсуг, в 24 км северо-восточнее районного центра – станицы Выселки.

Общая площадь территории сельского поселения составляет 22844 га или 228,44 км2. Численность населения на 01.01.2015 – 6941 человек, в том числе в станице Новомалороссийская 5956 человек, в станице Новогражданская 985 человек.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного транспорта. По территории муниципального образования проходят региональные автомобильные дороги: «п. Бейсуг - ст-ца Новомалороссийская - ст-ца Новогражданская» и «ст-ца Выселки - ст-ца Новомалороссийская».

На территории муниципального образования крупным водным объектом является река Бейсуг, которая протекает через сельское поселение, и наиболее мелкие водные объекты река Тарапанка и река Сухая Тарапанка.

В состав сельского поселения входит два населенных пункта - станица Новомалороссийская и станица Новогражданская.

Основной отраслью экономики Новомалороссийского сельского поселения является сельское хозяйство.

Климат.

Новомалороссийское сельское поселение расположено в южной части Выселковского района. По климатическому районированию территория сельского поселения относится к району III-б, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» для которого характерны: отрицательные температуры воздуха зимой и высокие температуры летом, определяющие необходимую защиту зданий в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации; небольшим снежным покровом.

В климатическом отношении территория сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции. Климат района умеренно-континентальный. Средняя годовая температура воздуха +10,4°С, с тенденцией повышения в последние годы. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35°С.

Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней. Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая; абсолютный максимум температуры воздуха плюс 41°С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Территория относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год. Нормативная глубина промерзания равна 0,8м (СНиП 23-01-99).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10 дней. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508 - 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 - 70%). Суточный максимум осадков – 88 – 112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Анализ численности населения.

Новомалороссийское сельское поселение включает два населенных пункта, где живут учителя и пенсионеры, предприниматели и школьники, медицинские работники и работники культуры, в общем люди разных профессий и возрастов, и мы заинтересованы в том, чтобы с каждым годом повышалось их качество жизни, росло благосостояние. Численность населения на 01.01.2015 года на территории поселения составило 6941 человек.

В сельском поселении проживают граждане 33 национальности. Детей в возрасте от 0-14 лет - 1228 чел., от 15-19 лет 380 человек, численность населения старше 60 лет составляет - 1388 человек. В 2014 году родилось 90 человек, умерло 89 человек. Анализ демографического положения показывает, что в период с 2008 года по 2015 год наблюдается отрицательная динамика роста численности населения.

Прогнозирование численности населения проводилось на период до 2030 года, за базовый год принят – 2008 год. Расчет выполнен в трех вариантах (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Прогноз численности населения на конец расчетного срока (2030 год)

| Показатели по поселению и в разрезе населенных пунктов | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | I вариант | II вариант | III вариант |
| Общая численность населения поселения, человек | 7158 | 6700 | 7700 | 8500 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ст-ца Новомалороссийская, человек | 5930 | 5550 | 6380 | 7040 |
| ст-ца Новогражданская, человек | 1228 | 1150 | 1320 | 1460 |

Согласно письму от 20 мая 2009 года из Администрации Выселковского района в дальнейших расчетах был принят третий вариант прогноза численности населения. Рост прогнозируется в обоих населенных пунктах поселения, увеличение численности населения ожидается на 19%.

Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения на начало 2015 года составляет 17003,1 тыс. кв. м. Существующий жилфонд включает – одноэтажные индивидуальные дома, многоквартирные дома.

На перспективу планируется увеличение существующего жилого фонда:

- в станице Новомалороссийская - упорядочение жилой застройки и увеличение площади территорий до 855,7 га (рост на 10%), в том числе: индивидуальной жилой застройки – 843,2 га, малоэтажной жилой застройки – 12,5 га;

- в станице Новогражданская - упорядочение индивидуальной жилой застройки и увеличение площади территорий  до 215,5 га (рост на 34%).

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда.

Предусматривается увеличение жилищного фонда сельского поселения на расчетный срок (2030 год), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность.

Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

- станица Новомалороссийская;

- станица Новогражданская.

Характеристика экономики Новомалороссийского сельского поселения.

Основной отраслью экономики Новомалороссийского сельского поселения является сельское хозяйство.

Зона производственного и коммунально-складского назначения на территории МО составляет 32,8 га, зона животноводства 187,7 га, зона сельскохозяйственного производства 8 га.

На территории МО расположены:

две производственные территории молочно-товарные фермы № 1 на 470 и 500 голов;

две производственные территории молочно-товарные фермы №2 на 1000 и 550 голов;

полевые станы;

молочный комплекс на 2000 голов крупного рогатого скота ЗАО фирмы «Агрокомплекс»;

предприятие АОЗТ «Выселковское» ЗАО фирмы «Агрокомплекс», занимающееся выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, основным видом деятельности является производство фруктов;

предприятие «Колос» ЗАО фирмы «Агрокомплекс», занимающееся выращиванием зерновых и пропашных культур, производством молока и мяса;

птицеферма предприятия «Выселковский бройлер» ЗАО фирмы «Агрокомплекс»;

кирпичный завод ООО «Керамика»;

две свинотоварных фермы, одна из которых не действует;

карьеры для добычи глины;

тепличный комплекс;

недействующая молочно-товарная ферма;

стоянки сельскохозяйственной техники.

станица Новомалороссийская.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах станицы составляет 16 га, зоны сельскохозяйственного производства – 3,2 га, зоны животноводства 3,4 га.

На территории станицы расположены следующие производственные объекты: предприятие по производству строительных блоков, строительный цех, ремонтно-механическая мастерская, недействующая мельница, 6 баз крестьянских фермерских хозяйств, недействующая бойня, инкубационная станция ЗАО фирмы «Агрокомплекс», зерносклад №1 ЗАО «Россия», зерносклад №4 ЗАО «Колос», молочно-товарная ферма, газовый участок ОАО «Выселкирайгаз», стоянки сельскохозяйственной техники и хранилище для фруктов.

станица Новогражданская.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах станицы составляет 1 га, зоны сельскохозяйственного производства – 7,4 га, зона животноводства – 0,8 га.

На территории станицы расположены следующие производственные объекты: базы крестьянских фермерских хозяйств, хлебопекарня, бойня, и зерноток предприятия ЗАО «Рассвет», которое занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.

## Перспектива развития территории Новомалороссийского сельского поселения.

Перспектива развития территории Новомалороссийского сельского поселения рассматривается до 2030 года.

Документами территориального планирования Новомалороссийского сельского поселения являются правила землепользования и застройки Новомалороссийского сельского поселения в составе муниципального образования Выселковский район Краснодарского края и «Схема территориального планирования муниципального образования Выселковский район Краснодарского края», которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития Новомалороссийского сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения.

В проекте на перспективу до 2030 года предусматривается:

- изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение станиц сельского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.

- современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

- вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки.

## Объемы коммунальных услуг до 2030 года.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Новомалороссийском сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- низкие темпы роста по группе «бюджетнофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (увеличение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением индивидуального и малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2030 года

| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние, 2014 год | Расчетный срок, 2030 год |
| 1 | Водоснабжение |
|  | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | 1525,07 | 2229,3 |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | нет данных | 1615,0 |
|  | - на полив территории | куб. м./в сутки | нет данных | 425,0 |
|  | - местное производство и неучтенные расходы 10% | куб. м./в сутки | нет данных | 189,3 |
| 2 | Канализация |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | 113,37 | 2165,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | нет данных | 1938,0 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | нет данных | 227,1 |
| 3 | Электроснабжение |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВтч./в год | 13,323411 | 4,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВтч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВтч./в год | 13,323411 | 4,4 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВтч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВтч. | 950 | 1150 |
| 4 | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла - всего | Гкал/год | 5401,03 | 39776,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 5275,03 | 39776,0 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | 126,0 | - |
|  | - потери в тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал/год | 1024,20 | нет данных |
| 5 | Газоснабжение |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 85 | 100 |
|  | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 9,270292 | 5,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 9,270292 | 5,94 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6 | Санитарная очистка территории |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 0,495 тыс. м3 | 3,1 |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Система ресурсоснабжения Новомалороссийского сельского поселения включает следующие отрасли:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение;

- сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

## Система электроснабжения

Основные технические данные:

- Количество понизительных подстанций – 3 ед.;

- Количество трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ – 66 ед.;

- Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 3 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС – 
32,5 МВА;

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- Объем электрической энергии, отпущенной в 2014 году – 13,323411 млн. кВтч.

Институциональная структура.

Электроснабжение Новомалороссийского сельского поселения осуществляется от ОАО «КубаньЭнерго» филиал Усть-Лабинские электрические сети.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Электроснабжение территории Новомалороссийского сельского поселения осуществляется от понизительной подстанции ПС 110/35/10 кВ «Рассвет» и ПС 35/10 кВ «Межколхозсовхозсад», расположенные в ст-це Новомалороссийская, и ПС 35/10 кВ «Новогражданская», расположенная в ст-це Новогражданская. Передача мощности от трех ПС осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ расположенных в населенных пунктах сельского поселения.

Электроснабжение потребителей электрической энергии населенных пунктов сельского поселения обеспечивается в основном по третьей категории.

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ЛЭП 10 кВ, протяженностью 11,8 км, ЛЭП 35 кВ - 21,8 км, ЛЭП 110 кВ - 11,9 км, и транзитные ЛЭП 220 кВ - 13,1 км.

Объекты системы электроснабжения обслуживаются ОАО «КубаньЭнерго» филиал Усть-Лабинские электрические сети.

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Прогноз потребности в электроэнергии в Новомалороссийском сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

- прогноз увеличения численности постоянного населения к 2030 г. на уровне 8500 чел. (выше уровне численности 2015 г.);

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Краснодарского края;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ.

Качество поставляемого ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в Новомалороссийском сельском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее – категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду.

Так как в Новомалороссийском сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели при истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Тариф на электрическую энергию, поставляемую населению на 2014 год:

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 2,63 руб./кВт*ч.

Технические и технологические проблемы в системе.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Новомалороссийского сельского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС – до 70%;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к окончанию нормативного срока службы;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Новомалороссийского сельского поселения:

- высокая степень износа электрических сетей – до 70%;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

## Система теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения.

В муниципальном образовании Новомалороссийское сельское поселение централизованное теплоснабжение осуществляется в станице Новомалороссийская и станице Новогражданская. Источниками теплоснабжения на территории сельского поселения являются 8 котельных. Подробная характеристика котельных представлена в таблице 3.1 раздела 3.5.

Объекты на подключенные к централизованной системе теплоснабжения на цели отопления используют бытовые котлы и печи на твердом виде топлива.

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом пункте, показывает, что существующая система теплоснабжения - оптимальная.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения.

Теплоснабжение жилого фонда и некоторых социальных объектов Новомалороссийского сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения – встроенные и пристроенные котельные.

Источниками теплоснабжения на территории сельского поселения являются 8 котельных.

Информация по индивидуальным источникам теплоснабжения отсутствует.

Основные технические характеристики тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 4454 м, диаметры от 32 до 175 мм. Тепловые сети тупиковые в двухтрубном исполнении. Прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена как надземно 42,5% (от общей протяженности тепловых сетей), так и подземно – 57,5%.

Изоляция реконструированных трубопроводов – пенополиуретан (ППУ изоляция), остальные – минеральная  вата.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения (только Т1 и Т2) Новомалороссийского сельского поселения представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | в т.ч. подлежащих замене, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  |
|  |  |  | прямая | обратная | прямая | обратная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная по ул. Садовая |
| 150 | 776 | 1980 | 57 | 57 | 331 | 331 | 250 |
| 100 | 342 | 1980 | 171 | 171 |  |  | 171 |
| 89 | 304 | 1980 | 152 | 152 |  |  | 50 |
| 76 | 710 | 1980 | 355 | 355 |  |  | 250 |
| 57 | 100 | 1980 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |
| 50 | 176 | 1980 | 88 | 88 |  |  | 80 |
| 40 | 18 | 1980 | 9 | 9 |  |  |  |
| 32 | 40 | 1980 | 20 | 20 |  |  |  |
| 125 | 314 | 1980 | 157 | 157 |  |  | 100 |
| 175 | 280 | 1980 | 140 | 140 |  |  |  |
| ИТОГО: | 3060 |  | 1149 | 1149 | 381 | 381 |  |
| Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ул. Красная, д. 58б |
| 57 | 30 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 30 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МБУЗ ЦРБ |
| 57 | 10 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 10 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ» |
| 57 | 900 |  | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| ИТОГО: | 900 |  | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| Котельная МОУ СОШ №25 |
| 57 | 104 |  | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| ИТОГО: | 104 |  | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница» |
| 57 | 220 |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 220 |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МБОУ ССОШ№ 11 |
| 57 | 80 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| ИТОГО: | 80 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| Котельная МБДОУ-ДС №19 |
| 57 | 50 |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| ИТОГО: | 50 |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |

Тепловой баланс системы.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей.

Тепловой баланс для источника тепловой энергии в станице Новомалороссийская по ул. Садовая представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Наименование | Единица измерения | Котельная по ул. Садовая |
| --- | --- | --- |
| Период | Год | 2013 год | 2014 год | План на 2015 год |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 5612,57 | 5401,03 | 5391,64 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 126 | 126 | 126 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 5486,57 | 5275,03 | 5265,64 |
| - в том числе потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 1504,21 | 1024,20 | 1024,20 |
| потери в тепловых сетях от общего объема тепловой энергии | % | 27,42 | 19,42 | 19,45 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 3982,36 | 4250,83 | 4241,44 |
| - полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | 932,64 | 794,83 | 794,83 |
| - финансируемые из бюджетов различных уровней | Гкал | 3032,36 | 3441,63 | 3432,24 |
| - население | Гкал | 3 | 3 | 3 |
| - прочие потребители | Гкал | 14,36 | 11,37 | 11,37 |

Информация по остальным централизованным источникам тепловой энергии Новомалороссийского сельского поселения на момент разработки Программы отсутствует. Информация о суммарном объеме выработки тепловой энергии индивидуальными источниками теплоснабжения на территории Новомалороссийского сельского поселения на 2014 год отсутствует.

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Действующие на территории Новомалороссийского сельского поселения котельные оборудованы приборами учета отпускаемой тепловой энергии. Информация об оснащенности абонентов централизованной системы теплоснабжения приборами учета тепловой энергии на момент разработки Программы отсутствует.

Безопасность и надежность системы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Технические и технологические проблемы в системе.

Проблемы:

- постепенный износ оборудования котельной;

- износ тепловых сетей.

Требуемые мероприятия:

  - реконструкция и модернизация оборудования котельных;

  - строительство новых сетей теплоснабжения;

  - замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

  - переход на независимые системы теплоснабжения;

  - оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии;

  - усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом пункте на момент разработки настоящей Программы, показывает, что существующая система теплоснабжения – оптимальная.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

Снабжение потребителей перспективной и существующей жилой застройки, а также административных зданий централизованным теплоснабжением.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Тариф на тепловую энергию для населения в 2014 году составил – 1588,88 руб./Гкал.

## Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

Водозаборные сооружения – 11 артезианских скважин.

Общая протяженность водопроводной сети – 52,485 км (ст-ца Новомалороссийская).

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным холодным водоснабжением – 82,9%.

Объем отпуска воды за 2014 год – 232,65 м3/год.

Институциональная структура.

На территории Новомалороссийского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает МУ МПЖКХ «Новомалороссийское».

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Новомалороссийского сельского поселения являются подземные воды.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Холодное водоснабжение Новомалороссийского сельского поселения осуществляется от 11 артезианских скважин по водопроводным сетям протяженностью 52,485 км.

Информация о действующих водозаборных сооружениях на территории Новомалороссийского сельского поселения представлена в таблице 5.3. Информация о водопроводных сетях представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.3

| № п/п | Наименование ВЗ | Месторасположение | Год ввода в эксплуатацию | Проектная производительность, м³/сут | Фактическая производительность, м³/сут | Глубина скважин, м | Дебит скважины, м3/час | Учет добычи воды, (есть, нет) | % износа | Кол-во насосов | Марка установленных насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ст-ца Новомалороссийская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина № 290 | ул. Гоголя | 1952 | 384 | 170 | 191 | 26,0 | есть | 100 | 1 | ЭЦВ 8-25-125 |
| 5 | Артезианская скважина № 4995 | ул. Красная | 1993 | 600 | 416 | 228 | 16,0 | есть | 100 | 1 | ЭЦВ 8-25-150 |

Таблица 5.4

| Наименование водовода, участка | Местоположение объекта | Материал трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Диаметр, мм | Протяженность, км | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Внутриплощадочный водопровод | ул. Садовая | асбестоцемент | 1980 | 100 | 100 | 2,0 | подземный |
| Внутриплощадочный водопровод | ул. Садовая | асбестоцемент | 1982 | 100 | 100 | 1,7 | подземный |
| Водопровод № 2767 | ул. Украинская | чугун | 1992 | 85,5 | 63 |  | подземный |
| Водопроводная сеть №2 | ул. Лушкина, Красная, Октябрьская, Гоголя, Набережная, Крестьянская, Крупская | чугун, пластик, асбестоцемент | 1967 | 57,8 | 57-150 | 6,98 | подземный |
| Водопроводная сеть №4 | ул. Красная, Почтовая, Спортивная, Первомайская, Пионерская, Войкова, Кооперативная, Советская, Кубанская | чугун, м/п., асбестоцемент | 1990 | 67,0 | 57-150 | 10,045 | подземный |
| Водопроводная сеть №5 | ул. Запорожская, Шевченко, Горького, Кирова, Ленина, Украинская | чугун, м/п. | 1965 | 58,0 | 57-150 | 7,41 | подземный |
| Водопроводная сеть №6 | ул. Пролетарская, Гагарина, Школьная, Казачья, Выгонная, Хлеборобная, Кирова, Октябрьская | чугун, пластик | 1965 | 58,0 | 57-150 | 9,44 | подземный |
| Водопроводная сеть №7 | ул. Западная, Лермонтова, Красная, Пушкина, Мира | чугун, мет/чуг. | 1964 | 58,8 | 57-150 | 4,58 | подземный |
| Водопроводная сеть №8 | ул. Калинина, Новая, Курганная, Революционная | чугун, м/чуг. | 1980 | 62,2 | 57-150 | 4,08 | подземный |
| Водопроводная сеть №9 | ул. Кубанская, Спортивная, Краснопартизанская, пер. Тупой, | чуг/мчуг. | 1980 | 62,5 | 57-150 | 6,25 | подземный |
| Всего по станице Новомалороссийская | 52,485 |  |

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Объем реализации воды потребителям Новомалороссийского сельского поселения к 2030 г. увеличится и составит 813,6945 тыс. м3/год.

К 2030 году планируется произвести реконструкцию водозаборных сооружений с увеличением производительности, что создаст необходимый резерв производственной мощности.

Проектная производительность водозаборных и очистных сооружений на 2030 год составит 2700 м3/сут., ожидаемое суточное водопотребление составит 2229,3 м3/сут. Таким образом, резерв производственной мощности сооружений составит приблизительно 17,4%.

Безопасность и надежность.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Новомалороссийского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество.

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Экологичность.

Питьевая вода, потребляемая населением Новомалороссийского сельского поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по показателям: железо, марганец, иногда наблюдается несоответствие по цветности и мутности. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Тариф на холодную воду в 2014 году для населения составил 22,04 руб. за 1 м3.

Технические и технологические проблемы в системе.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Новомалороссийского сельского поселения:

- старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- высокая степень физического износа насосного оборудования;

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительное качество воды;

- высокий моральный и физический процент износа трубопроводов и запорной арматуры;

- высокие непроизводительные потери воды;

- несоответствие существующего приборного учета современным требованиям;

- отсутствие водоочистных сооружений, станций обезжелезивания и обеззараживания воды;

- отсутствие на действующих водозаборах зон санитарной охраны в составе 3 поясов, только на водозаборе по ул. Гоголя зоны оборудованы частично;

- отсутствие современных систем диспетчеризации и телемеханизации, автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах, осуществляющих водоснабжение;

- загрязнение источников водоснабжения и ухудшение качества питьевой воды, вследствие не соблюдения зон санитарной охраны.

## Система водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

- Протяженность канализационных сетей – 3,3 км.

- Канализационные насосные станции – 2 ед.

- Износ канализационных сетей – 100%.

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией – 12%.

- Объем отведения сточных вод за 2014 год – 33,8 тыс. м3/год.

Институциональная структура.

На территории Новомалороссийского сельского поселения услуги по отведению сточных вод оказывает МУ МПЖКХ «Новомалороссийское».

Централизованная система водоотведения организована только в станице Новомалороссийская. Сточные воды станицы собираются на 2 канализационных насосных станциях и поступают на канализационные очистные сооружения «Новомалороссийская», расположенные в 1,4 км в южном направлении от населенного пункта.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

На территории Новомалороссийского сельского поселения централизованная система водоотведения организована только в станице Новомалороссийская. В станице Новогражданская система водоотведения децентрализованная. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на рельеф.

В настоящее время система дождевой канализации на территории сельского поселения отсутствует.

Производительность КОС «Новомалороссийская» составляет 1750 м3/сут. Общая протяженность напорно-самотечных сетей канализации составляет 3,3 км. Характеристика канализационных насосных станций в станице Новомалороссийская представлена в таблице 5.5.

Таблица 5.5

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Проектная производительность, м³/час | Фактическая производительность, м³/час | Назначение, краткая характеристика | Наименование насоса (тип, марка) | Кол-во | Производительность, м³/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КНС-1 |  |  |  | Перекачка сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КНС-2 | 1980 | 100 | 59 | Перекачка сточных вод | СМ-80 | 1 | 59 | 45 | 21 | 85 |

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Объем отведения сточных вод по Новомалороссийскому сельскому поселению к 2030 г. увеличится и составит 790,2615 тыс. м3/год.

К 2030 году планируется произвести строительство канализационных насосных станций №3 и №4, реконструкцию существующих канализационных насосных станций №1 и №2, реконструкцию существующих очистных сооружений канализации «Новомалороссийская» с увеличением производительности, что создаст необходимый резерв производственной мощности.

Проектная производительность канализационных очистных сооружений на 2030 год составит 2200 м3/сут., ожидаемое суточное отведение стоков составит 2165,1 м3/сут. Таким образом, резерв производственной мощности сооружений составит 34,9 м3/сут., или 1,59%.

Качество поставляемого ресурса.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Тариф на водоотведение в 2014 году для населения составил 38,61 руб. за 1 м3.

Технические и технологические проблемы в системе.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Новомалороссийского сельского поселения:

износ напорно-самотечных сетей и канализационных очистных сооружений в станице Новомалороссийская;

- отсутствие септиков полной заводской готовности объектов канализования в станице Новогражданская;

- отсутствие на территории Новомалороссийского сельского поселения ливневой канализации;

- отсутствие сетей канализации для перспективной застройки населенных пунктов;

- неконтролируемый сброс в водные источники неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием во многих населенных пунктах централизованной системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

- отсутствие данных лабораторных анализов качества очистки сточных вод;

- старение насосного оборудования на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях;

- отсутствие современных методов очистки сточных вод;

- отсутствие системы очистки поверхностных стоков;

- низкая обеспеченность абонентов централизованной системы водоотведения приборами учета сточных вод.

## Система газоснабжения

По территории Новомалороссийского сельского поселения проходит транзитный газопровод высокого давления до газораспределительной станции (ГРС), транзитный магистральный нефтепровод.

Газоснабжение Новомалороссийского сельского поселения производится от ГРС Новомалороссийская, расположенной на территории поселения.

Газоснабжение станицы Новомалороссийская и станицы Новогражданская централизованное.

ГРС Новомалороссийская запитана от транзитного магистрального газопровода высокого давления. От газораспределительной станции газопровод высокого давления общей протяженностью 33,8 км, подводящий газ к ГРП и котельным.

Газорегуляторные пункты осуществляют управление режимом работы системы газоснабжения:

- автоматически понижают давления газа в системе с высокого до низкого;

- поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

- от газораспределительной станции ГРС запитывается газопровод высокого давления, подводящий газ к газорегуляторным пунктам (ГРП);

- от ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки, котельным.

Природный газ транспортируется по газопроводам, проложенным подземно и надземно. Газ используется потребителями индивидуальной жилой застройки для приготовления пищи, котельными в качестве топлива.

Институциональная структура.

Услуги по газоснабжению на территории Новомалороссийского сельского поселения осуществляет ОАО «Межрегионгаз».

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Газоснабжение станицы Новомалороссийская и станицы Новогражданская централизованное. Газоснабжение станиц производится от ГРС Новомалороссийская, расположенной на территории поселения. ГРС запитана от транзитного магистрального газопровода высокого давления. От газораспределительной станции газопровод высокого давления общей протяженностью 33,8 км, подводящий газ к ГРП и котельным.

Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения.

Газопроводные сети и объекты системы газоснабжения на территории сельского поселения находятся в хорошем техническом состоянии.

Анализ эффективности и надежности имеющихся головных объектов газоснабжения.

На момент разработки настоящей Программы головные объекты системы газоснабжения находятся в хорошем техническом состоянии, проводятся плановые проверки и ремонты.

Имеющиеся проблемы и направления их решения.

Проблемы:

- различная величина давления газа у отдельных потребителей;

- по мере удаления от источника газоснабжения (ГРП) давление газа падает;

- питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах;

- отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей газоснабжения.

На момент разработки настоящей Программы сети системы газоснабжения находятся в хорошем техническом состоянии, проводятся плановые проверки и ремонты.

Надежность работы системы.

К сжиженным углеводородным газам относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от + 45 градусов Цельсия до - 35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

Качество поставляемого ресурса.

Самые главные свойства сжиженного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объём энергии в маленькой емкости для СУГ. Другие важные свойства сжиженного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности.

Отапливаемая эффективность сжиженного газа почти в три раза выше, чем у природного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации сжиженного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при - 43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном.

Воздействие на окружающую среду.

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Тариф на газоснабжение в 2014 составил 5,26 руб. за 1 м3.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Жилищный фонд.

Оснащенности населения приборами учета воды составляет 82,9%. Действующие водозаборные сооружения оборудованы приборами учета в полном объеме.

Доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%.

Доля обеспеченности приборами учета природного газа составляет 100%.

Канализационные очистные сооружения «Новомалороссийская» оборудованы приборами учета сточных вод.

Действующие на территории Новомалороссийского сельского поселения централизованные источники тепловой энергии оборудованы приборами учета тепловой энергии в полном объеме.

Бюджетные и прочие потребители.

Обеспеченность приборами коммерческого учета воды объектов социально-культурного и бытового назначения составляет 70,9%.

Доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%.

Доля обеспеченности приборами учета природного газа составляет 100%.

Канализационные очистные сооружения «Новомалороссийская» оборудованы приборами учета сточных вод.

Действующие на территории Новомалороссийского сельского поселения централизованные источники тепловой энергии оборудованы приборами учета тепловой энергии в полном объеме.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Новомалороссийского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории Новомалороссийского сельского поселения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

на 2030 год – данные отсутствуют;

- износ:

на 2030 год – данные отсутствуют.

Теплоснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

- 2030 г. – 10%;

- износ отопительных фондов (ОФ):

- 2030 г. – 100%;

- уровень потерь:

2030 г. – 17%.

Водоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

на 2030 год – 100%;

- уровень потерь воды – 28,8%.

Водоотведение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

- 2030 г. – 100%.

Газоснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

на 2030 год – данные отсутствуют.

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

на 2030 год – 24 ч.;

- обеспечение утилизации отходов:

на 2030 год – 100%.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Новомалороссийского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.)

| Наименование | 2014-2030 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 205 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 5 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 200 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 205 300 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 57 590 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 22 590 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 35 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 57 890 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 118 300 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 1 000 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 15 900 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 101 400 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 118 600 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 655 940 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 90 000 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 565 940 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 656 240 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 12 500 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 6 000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 6 500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 12 800 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 1 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 1 500 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 2 600 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 50 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 50 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 115 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 115 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 115 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 1 053 645 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- Инвентаризация бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2029 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Новомалороссийского сельского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;

- строительство 5-ти проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью от 100 до 630 кВА в станице Новомалороссийская;

- реконструкция 9-ти трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, с доведением до проектной мощности от 100 до 250 кВА в станице Новомалороссийская;

- демонтаж 3-х трансформаторных подстанций в станице Новомалороссийская;

- в качестве двух независимых источников питания станицы Новомалороссийская проектом предусмотрены две однотрансформаторные подстанции, подключенные от разных секций шин ПС 110/35/10 кВ «Рассвет» или от ПС «Межколхозсовхозсад»;

- строительство 2 проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью 100 кВА и 160 кВА в станице Новогражданская;

- реконструкция 1 трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ №РЦ5-414, с доведением до проектной мощности 100 кВА в станице Новогражданская;

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

В перспективе для населенных пунктов с целью сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть применение альтернативного источника энергии – солнечных батарей.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 5 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;

- станица Новомалороссийская:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 23,8 км, из них 8,2 км за границей населенного пункта;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ, общей протяженностью – 3,1 км, из них 1,2 км за границей населенного пункта;

- сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП-10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа;

- станица Новогражданская:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 2,6 км;

- сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП-10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 200 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2029 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Новомалороссийского сельского поселения.

Срок реализации: 2025-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

проектирование и строительство газовой котельной школы по ул. Красная с расчетной тепловой нагрузкой 0,31 Гкал/ч в станице Новомалороссийская;

проектирование и строительство газовой котельной детского сада по ул. Кубанская с расчетной тепловой нагрузкой 0,41 Гкал/ч в станице Новомалороссийская;

Проектирование и строительство газовой котельной детского сада по ул. Школьная с расчетной тепловой нагрузкой 0,21 Гкал/ч в станице Новомалороссийская;

- проектирование и строительство газовой котельной школы с расчетной тепловой нагрузкой 0,17 Гкал/ч в станице Новогражданская.

- проектирование и строительство газовой котельной детского сада по ул. Молодежная с расчетной тепловой нагрузкой 0,13 Гкал/ч в станице Новогражданская

- проектирование и строительство газовой котельной детского сада по ул. Ворошилова с расчетной тепловой нагрузкой 0,13 Гкал/ч в станице Новогражданская;

- реконструкция и перевооружение действующих централизованных источников тепловой энергии;

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 22 590 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы проектируемых котельных.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- ремонт существующих теплосетей на территории станицы Новомалороссийская.

- ремонт существующих теплосетей на территории станицы Новогражданская;

- прокладка тепловых сетей протяженностью 0,4 км (в двухтрубном исполнении) в станице Новомалороссийская.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 35 000 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих организации;

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2029 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения 
Новомалороссийского сельского поселения.

Срок реализации: 2025-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- реконструкция водозаборного узла и установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в станице Новомалороссийская, производительностью 2200 м3/сут;

- строительство водозаборного узла и установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в станице Новогражданская, производительностью 500 м3/сут;

- замена насосного оборудования на действующих водозаборных сооружениях;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимые капитальные затраты: 90 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- строительство кольцевой водопроводной сети в станице Новомалороссийская из полиэтиленовых труб с наружным диаметром Ø110-315 мм, общей протяженностью 45,5 км;

- строительство кольцевой водопроводной сети в станице Новогражданская из полиэтиленовых труб с наружным диаметром Ø90-160 мм, общей протяженностью 17,0 км;

- замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения, км;

- замена запорной и регулирующей арматуры;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 565 940 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение потерь;

- повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

- Инвентаризация бесхозных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2029 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы водоотведения 
Новомалороссийского сельского поселения.

Срок реализации: 2025-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство канализационной насосной станции №3, производительностью 15 м3/ч;

- строительство канализационной насосной станции №4, производительностью 10 м3/ч;

- реконструкция канализационных очистных сооружений КОС «Новомалороссийская» с увеличением производительности до 2200 м3/сут;

- замена насосного оборудования и запорной арматуры на КНС в станице Новомалороссийская;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций и очистных сооружений;

- проектирование и строительство системы ливневой канализации, строительство очистных сооружений поверхностного стока.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 6 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- строительство канализационных сетей с наружным диаметром Ø110-225 мм, общей протяженностью 9,0 км;

- реконструкция существующих канализационных сетей в станице Новомалороссийская.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 6 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Срок реализации:  2016 г., 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка перспективной схемы газоснабжения Новомалороссийского сельского поселения.

Срок реализации: 2020-2025 гг.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- демонтаж двух газорегуляторных пунктов;

- строительство двух газорегуляторных пунктов общей производительностью 500 м3/час в станице Новомалороссийская;

- перенос одного газорегуляторного пункта в станице Новогражданская;

- строительство двух газорегуляторных пунктов общей производительностью 270 м3/час в станице Новогражданская.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- строительство газопровода высокого давления протяженностью 1,3 км в станице Новомалороссийская;

- строительство газопровода среднего давления протяженностью 4 км в станице Новогражданская.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 15 900 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- реконструкция существующих газопроводов высокого давления протяженностью 33,8 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации проекта: 2015-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 101 400 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2015-2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Информация о мероприятиях отсутствует.

Срок реализации:  данные отсутствуют.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с отходами 
Новомалороссийского сельского поселения.

- Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2016-2018 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Новомалороссийского сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения;

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- прекращение эксплуатации скотомогильника в северной части сельского поселения;

- закрытие свалки ТБО, расположенной северо-восточнее станицы Новомалороссийская;

- проектирование полигона ТБО в центральной части сельского поселения;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на ветсанутильзавод Тимашевский для их последующей утилизации;

- оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях;

- очистка земель на территории Новомалороссийского сельского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2016-2029 гг.

Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка нормативно-правового обеспечения.

- Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией Новомалороссийского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 1 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: долгосрочная муниципальная программа «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Выселковский район на 2011-2020 годы».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия воды – данные отсутствуют;

- экономия газа – данные отсутствуют.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 50 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – 15 тыс. руб.;

- установка приборов учета отводимых сточных вод в многоквартирных жилых домах – 50 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления природного газа в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют.

Объем финансирования Программы составляет 115 тыс. руб.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Новомалороссийского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Новомалороссийского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап 2014-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015-2016 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Новомалороссийского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Новомалороссийского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Новомалороссийского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Новомалороссийского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район Краснодарского края на период 2014-2030 годы

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»     _______________    Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района

Юридический адрес: 353115, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Новомалороссийская, ул. Почтовая, д. 33

Глава Новомалороссийского сельского поселения

Выселковского района                                      _______________    Иордан В.И.

# Text boxes

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2014 – 2030 годы

2015 год